　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 様　　　　　　　　ご確認者名

下記のとおり水質コントローラー　WAM-Cの点検を　　　　 年　　 月　　 日に実施完了しました。

型式　　WAM-C 用途　　　　　　　　　 製造No　　 　　　 設置年月　　　　　 　 点検者

**■水質監視の状態（ホーム画面の情報）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 測定項目 | 測定値 | セットポイント | エラーメッセージ | AI点灯有無（有：○　無：－） | |
| 遊離残留塩素 | mg/l |  |  |  | AI1（0.4mg/L未満） |
|  | AI2（1.0mg/L超過） |
| pH | pH |  |  |  | AI3（5.8未満） |
|  | AI4（8.6超過） |
| ORP | mV |  |  |  | ― |

**■センサーの状態**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| センサー種類 | 診断値種類 | 今回の校正 | | 判定基準 | 前回の校正 | |
| 判定 | 診断値 | 診断値 | 実施日 |
| 遊離残留塩素 | ゼロ校正値 |  | μA | -5～＋5　以内 |  |  |
| スパン校正値 |  | μA/mg/l | 0.4　以上 |  |
| ｐＨ | pH7校正値 |  | mV | -100～＋100 以内 |  |  |
| スパン校正値 |  | mV/pH | 46～70　以内 |  |
| ＯＲＰ | ORP校正値 |  | mV | -50～＋50 以内 |  |  |

**■確認項目（良好✓、やや悪い△、不良○）**

|  |  |
| --- | --- |
| 電子モジュール確認 | 流量不足、薬品注入状況シンボル点灯、自動注入、画面（表示、動作） |
| 弁開閉 | 開閉具合（サンプル水入口、サンプル水出口） |
| サンプル水槽、配管 | 水漏れ、固定、排水、Yストレーナー、セルサンド（量、巻き上がり）、LEDライト |

**■所見および特記事項**

|  |
| --- |
| 所見：　　　　　　　　　　　　Ａ　良好　　　　　　Ｂ　おおむね良好　　　　　　Ｃ　修理必要 |
| 特記事項： |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |